电涌保护器电路原理

一、交流电源电涌保护器

（一）单相并联式电涌保护器（电路一～电路三）                 1～3

（二）三相并联式电涌保护器（电路一～电路三）                 4～6

（三）单相串联式电涌保护器（通用安全保护电路）                  7

（四）三相串联式电涌保护器（通用安全保护电路）                  8

二、通信机房用直流电源电涌保护器

（一）并联式电涌保护器

1、正极接地（–48V）直流电源                                9

2、负极接地（＋24V）直流电源                               10

3、正负对称（±110V）直流电源                              11

（二）串联式电涌保护器

1、正极接地（–48V）直流电源                               12

2、负极接地（＋24V）直流电源                               13

3、正负对称（±110V）直流电源                              14

三、通用二级信号电涌保护器

（一）双绞线型信号电路

通用电路一～通用电路五                             15～19

（二）同轴线型信号电路

（1）外导体接地电路（通用电路一～通用电路三）       20～22

（2）外导体不接地电路（通用电路一～通用电路二）     23～24

（三）提高传输频率/速率的方法                             25

四、小功率电源变压器或开关电源保护电路（电路一～电路三）                                        26～28

五、通讯电子设备的保护电路（电路一～电路三）           29～31

六、直流电源与信号同传的保护电路                           32

七、信号电路的双重二级保护方式                             33

八、检测/控制电路的保护（接地、不接地）                34～35

九、单级信号电涌保护器

1、只用玻璃放电管的保护电路                                36

2、只用半导体过压保护器的保护电路                          37

3、只用TVS管的保护电路                                    38

4、复合单级保护电路                                        39

十、天馈电涌保护器

1、单级电路天馈电涌保护器                                      40

2、二级电路天馈电涌保护器                                      41

3、三级电路天馈电涌保护器                                      42

十一、防静电保护器                                         43

1    一、交流电源电涌保护器

（一）单相并联式电涌保护器

电路一：最简单的电路

L/N

RV1

压敏电阻

N/Lout

N（L）

RV2

RV3

PE

陶瓷气体

放电管

保护接地

G

说明：

1、优点：电路简单，采用复合对称电路，共模、差模全保护， L、N可以随便接。缺点：压敏电阻RV1短路失效后易引起火灾。最好在每个压敏电阻上串联一个工频保险丝以防压敏电阻短路起火。如果L、N线不可能接反，则可省去压敏电阻RV2、RV3，将放电管G的上端直接接到N线上，构成“1+1”电路。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（应挑选压敏电压相近的并联，以延长使用寿命和确保安全）。

| 额定电压 波动范围 | ＜10% | 10～15% | 15～20% | 20～30% | ≥30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V～240V | 470V | 510V | 560V | 620V | ≥680V |
| 110V～120V | 240V | 270V | 270V | 300V | ≥330V |
| 380V～415V | 820V | 910V | 1000V | 1100V | ≥1500V |

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压为470V～600V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

2    一、交流电源电涌保护器

（一）单相并联式电涌保护器

电路二：较安全的电路

RV2

RV3

RV1

PE

L/Nout

N（L）

N/Lout

N（L）

压敏电阻

陶瓷气体

放电管

保护接地

G2

G1

G3

说明：

1、优点：采用复合对称电路，共模、差模全保护， L、N可以随便接，正常工作时无漏电流，可延长器件使用寿命，由于陶瓷气体放电管失效模式大多为开路，不易引起火灾。缺点：万一压敏电阻和陶瓷气体放电管都短路失效时还有可能起火。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（应挑选压敏电压相近的并联，以延长使用寿命和确保安全）。

| 额定电压 波动范围 | ＜10% | 10～15% | 15～20% | 20～30% | ≥30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V～240V | 470V | 510V | 560V | 620V | ≥680V |
| 110V～120V | 240V | 270V | 300V | 330V | ≥360V |
| 380V～415V | 820V | 910V | 1000V | 1100V | ≥1500V |

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压为470V～600V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

3    一、交流电源电涌保护器

（一）单相并联式电涌保护器

电路三：通用的安全保护电路

RV2

RV3

RV1

Lout

N（L）

Nout

N（L）

压敏电阻

温度保险管

TF2

TF3

陶瓷气体

放电管

G

保护接地

PE

说明：

1、优点：采用复合对称电路，共模、差模全保护，L、N可以随便接，安全，压敏电阻短路失效后能与电路脱离，一般不会引起火灾。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（应挑选压敏电压相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全）。

| 额定电压 波动范围 | ＜10% | 10～15% | 15～20% | 20～30% | ≥30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V～240V | 470V | 510V | 560V | 620V | ≥680V |
| 110V～120V | 240V | 270V | 270V | 300V | ≥330V |
| 380V～415V | 820V | 910V | 1000V | 1100V | ≥1500V |

3、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压为470V～600V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

4    一、交流电源电涌保护器

（二）三相并联式电涌保护器

电路一：最简单的电路

L1                   L2                   L3

RV3

RV4

RV2

RV1

RV5

RV6

N

G

PE

保护接地

说明：

1、优点：采用“3+1”电路，电路简单，三相全保护。缺点：压敏电阻短路失效后易引起火灾。最好在每个压敏电阻上串联一个工频保险丝以防压敏电阻短路起火。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（如图所示为每相两个压敏电阻并联，应挑选压敏电压值相近的并联，以延长使用寿命和确保安全）。

| 额定电压 波动范围 | ＜10% | 10～15% | 15～20% | 20～30% | ≥30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V～240V | 470V | 510V | 560V | 620V | ≥680V |
| 110V～120V | 240V | 270V | 270V | 300V | ≥330V |
| 380V～415V | 820V | 910V | 1000V | 1100V | ≥1500V |

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压为470V～600V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

5    一、交流电源电涌保护器

G4

（二）三相并联式电涌保护器

G7

电路二：较安全的电路

G6

G1

G5

G3

PE

保护接地

N

RV1

RV3

RV2

L1                        L2                         L3

RV3

RV3

RV3

G2

说明：

1、优点：采用“3+1”电路，三相全保护，正常工作时无漏电流，可延长器件使用寿命，由于陶瓷气体放电管失效模式大多为开路，不易引起火灾。缺点：万一压敏电阻和陶瓷气体放电管都短路失效时还有可能引起火灾。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（如图所示为每相两个压敏电阻并联，应挑选压敏电压值相近的并联，以延长使用寿命和确保安全）。

| 额定电压 波动范围 | ＜10% | 10～15% | 15～20% | 20～30% | ≥30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V～240V | 470V | 510V | 560V | 620V | ≥680V |
| 110V～120V | 240V | 270V | 270V | 300V | ≥330V |
| 380V～415V | 820V | 910V | 1000V | 1100V | ≥1500V |

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压为470V～600V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

6    一、交流电源电涌保护器

（二）三相并联式电涌保护器

电路三：通用的安全保护电路

L1                     L2                      L3

RV5

RV3

RV1

RV2

RV6

RV4

TF1

TF3

TF6

TF4

TF2

G

TF5

N

PE

保护接地

说明：

1、优点：采用“3+1”电路，三相全保护，安全，压敏电阻短路失效后能与电路脱离，一般不会引起火灾。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（如图所示为每相两个压敏电阻并联，应挑选压敏电压值相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全）。

| 额定电压 波动范围 | ＜10% | 10～15% | 15～20% | 20～30% | ≥30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V～240V | 470V | 510V | 560V | 620V | ≥680V |
| 110V～120V | 240V | 270V | 270V | 300V | ≥330V |
| 380V～415V | 820V | 910V | 1000V | 1100V | ≥1500V |

3、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压为470V～600V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

7    一、交流电源电涌保护器

（三）单相串联式电涌保护器

单相通用安全保护电路：

Linout

N（L）

Loutout

N（L）

Nout

Nin

TF1-1～m

TF6-1～n

TF5-1～n

TF3-1～m

TF2-1～m

TF4-1～n

RV5-1～n

RV6-1～n

RV4-1～n

RV3-1～m

RV2-1～m

RV1-1～m

G1

G2

L1

L2

说明：

PE

保护接地

1、优点：采用两级复合对称电路，共模、差模全保护，残压低，L、N可以随便接，安全，压敏电阻短路失效后能与电路脱离，一般不会引起火灾。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（如图所示第一级为m个压敏电阻并联，第二级为n个并联，应挑选压敏电压相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全）。

| 额定电压 波动范围 | ＜10% | 10～15% | 15～20% | 20～30% | ≥30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V～240V | 470V | 510V | 560V | 620V | ≥680V |
| 110V～120V | 240V | 270V | 270V | 300V | ≥330V |
| 380V～415V | 820V | 910V | 1000V | 1100V | ≥1500V |

3、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压为470V～600V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

5、压敏电阻和放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，放电管为最大通流容量的一半左右）。

6、串联电感为空心电感，电感量应≥20μH，导线直径应按负载电流计算。

8    一、交流电源电涌保护器

（四）三相串联式电涌保护器

三相通用安全保护电路：

L1

RV1-1～m

L1out

L2out

L3out

L1in

L2in

L3in

L2

RV3-1～m

RV2-1～m

RV6-1～n

RV5-1～n

L3

RV4-1～n

G2

Nout

Nin

L4

TF3-1～m

TF2-1～m

TF1-1～m

TF6-1～n

TF5-1～n

TF4-1～n

G1

保护接地

PE

说明：

1、优点：采用两级“3+1”电路，三相全保护，残压低，安全，压敏电阻短路失效后能与电路脱离，一般不会引起火灾。

2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（如图所示第一级为m个压敏电阻并联，第二级为n个并联，应挑选压敏电压相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全）。

| 额定电压 波动范围 | ＜10% | 10～15% | 15～20% | 20～30% | ≥30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V～240V | 470V | 510V | 560V | 620V | ≥680V |
| 110V～120V | 240V | 270V | 270V | 300V | ≥330V |
| 380V～415V | 820V | 910V | 1000V | 1100V | ≥1500V |

3、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压为470V～600V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

5、压敏电阻和放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，放电管为最大通流容量的一半左右）。

6、串联电感为空心电感，电感量应≥20μH，导线直径应按负载电流计算。

9    二、通信机房用直流电源电涌保护器

（一）并联式直流电源电涌保护器

1、正极接地（-48V）直流电源

-48V

压敏电阻

RV

121KD20～820KD20

温度保险管

TF

0V

陶瓷气体

放电管

G

90V

PE

保护接地

说明：

1、压敏电阻在图上所标型号中选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（应挑选压敏电压相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全）。

2、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压一般为90V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

10    二、通信机房用直流电源电涌保护器

- 并联式直流电源电涌保护器

2、负极接地（+24V）直流电源

RV

+24V

压敏电阻

820KD20～470KD20

温度保险管

TF

0V

陶瓷气体

放电管

G

90V

PE

保护接地

说明：

1、压敏电阻在图上所标型号中选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高）；根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（应挑选压敏电压相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全）。

2、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压一般为90V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

11    二、通信机房用直流电源电涌保护器

（一）并联式直流电源电涌保护器

3、正负对称直流电源

+110V

221KD20～181KD20

RV1

TF1

G 150V

0V

PE

保护接地

221KD20～181KD20

RV2

TF2

-110V

说明：

1、压敏电阻在图上所标型号中选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高），根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，或采用几个压敏电阻并联（应挑选压敏电压相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全）。

2、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择，直流击穿电压一般为150V。当要求的通流容量≤3KA时，可以用玻璃放电管代替。

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

12    二、通信机房用直流电源电涌保护器

（二）串联式直流电源电涌保护器

121KD20～820KD20

×n

1、正极接地（-48V）直流电源

L1

–48Vin

TF2

G2

90V

RV2

–48Vout

0Vout

RV1

121KD20～820KD20

×m

L2

TF1

0Vin

G1

90V

PE

保护接地

说明：

1、压敏电阻在图上所标型号中选取（压敏电压高的更安全、耐用，故障率低，但残压略高），根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，要求通流容量Im大时，第一、二级可以如图所示分别用ｍ个、ｎ个压敏电阻并联（应挑选压敏电压相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全），按第一级Im1≥Im，第二级Im2≥（0.2～0.3）Im估算。

2、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

3、第一个陶瓷气体放电管G1的通流容量根据要求的通流容量Im选择，第二个放电管G2可以参照第二级Im2选择。

4、压敏电阻和放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，放电管为最大通流容量的一半左右）。

5、串联电感为空心电感，电感量应≥20μH，导线直径应按负载电流计算。

13    二、通信机房用直流电源电涌保护器

（二）串联式直流电源电涌保护器

2、负极接地（+24V）直流电源

L1

RV1

+24Vin

G2

RV2

TF2

+24Vout

0Vout

820KD20～470KD20

×n

90V

820KD20～470KD20

×m

TF1

L2

0Vin

G1

90V

PE

保护接地

说明：

1、压敏电阻在图上所标型号中选取（压敏电压高的更安全、耐用，故障率低，但残压略高），根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，要求通流容量Im大时，第一、二级可以如图所示分别用ｍ个、ｎ个压敏电阻并联（应挑选压敏电压相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全），按第一级Im1≥Im，第二级Im2≥（0.2～0.3）Im估算。

2、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

3、第一个陶瓷气体放电管G1的通流容量根据要求的通流容量Im选择，第二个放电管G2可以参照第二级Im2选择。

4、压敏电阻和放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，放电管为最大通流容量的一半左右）。

5、串联电感为空心电感，电感量应≥20μH，导线直径应按负载电流计算。

14    二、通信机房用直流电源电涌保护器

（二）串联式直流电源电涌保护器

3、正负对称直流电源

+110Vin

221KD20～181KD20

×n

221KD20～181KD20

×n

+110Vout

0V

-110Vout

RV3

RV4

TF4

TF3

L1

221KD20～181KD20

×m

RV1

TF1

G 150V

0V

PE

221KD20～181KD20

×m

保护接地

RV2

TF2

L2

-110Vin

说明：

1、压敏电阻在图上所标型号中选取（选压敏电压高一点的更安全、耐用，故障率低，但残压略高），根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式，要求通流容量Im大时，第一、二级可以如图所示分别用ｍ个、ｎ个压敏电阻并联（应挑选压敏电压相近的并联，每个压敏电阻都要单独串联温度保险管，以延长使用寿命和确保安全），按第一级Im1≥Im，第二级Im2≥（0.2～0.3）Im估算。

2、温度保险管一般采用130℃～135℃、10A/250V的，应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火。

3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择

4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量（压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右，气体放电管为最大通流容量的一半左右）。

5、串联电感为空心电感，电感量应≥20μH，导线直径应按负载电流计算。

15    三、通用两级信号电涌保护器

（一）双绞线型

R1

PE

通用电路一：

Lin1

Lout1

TVS

P6KE××CA

R2

G

5～10kA

Lin2

Lout21

说明：

①R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②陶瓷气体放电管和TVS管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～60 | 60～100 | 100～150 | ＞150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放电管直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |
| TVS管击穿电压VBR（V） | VBRmin≥1.2USpeak |  |  |  |

16    三、通用两级信号电涌保护器

（一）双绞线型

通用电路二：

Lin1

R2

TVS

P6KE××CA

PE

R1

BLSA1

Lin2

Lout1

BLSA2

Lout21

说明：

①R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②玻璃放电管和TVS管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～90 | 90～130 | 130～145 | ＞145 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃放电管直流击穿电压（V） | 140 | 200 | 220 | 300 |
| TVS管击穿电压VBR（V） | VBRmin≥1.2USpeak |  |  |  |

③本电路只适用于冲击电流不大于玻璃放电管最大脉冲放电电流的场合，且电路中没有连续直流电压。

17    三、通用两级信号电涌保护器

（一）双绞线型

R1

通用电路三：

R2

G

5～10kA

R1

Lin1

Lout1

P××××

PE

Lin2

Lout21

说明：

①R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.6Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～60 | 60～100 | 100～150 | ＞150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷气体放电管直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |
| 半导体过压保护器击穿电压VBR（V） | VBR≥1.2USpeak |  |  |  |

③本电路只适用于电路中没有连续直流电压的场合。

18    三、通用二级信号电涌保护器

（一）双绞线型

R1

通用电路四：

G

5～10kA

R2

LTхххх

PE

BLSA

Lout2

Lout1

Lin1

Lin2

说明：

①R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.6Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②陶瓷气体放电管和半导体过电压保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～60 | 60～100 | 100～150 | ＞150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷气体放电管直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |
| 半导体过电压保护器击穿电压VBR（V） | VBRmin≥1.2USpeak |  |  |  |

③使用电压低的半导体过电压保护器时，必须如图所示在接地端串联玻璃放电管；当使用电压高于100V的半导体过电压保护器时可以不串联玻璃放电管。

④本电路只适用于电路中没有连续直流电压的场合。

19    三、通用两级信号电涌保护器

（一）双绞线型

通用电路五：

PE

G

5～10kA

R1

R2

Lin1

Lin2

Lout21

Lout1

快速恢复二极管桥

TVS

P6KE××A

说明：

①R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②陶瓷气体放电管和TVS管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～60 | 60～100 | 100～150 | ＞150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放电管直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |
| TVS管击穿电压VBR（V） | VBRmin≥1.2USpeak |  |  |  |

③本电路适用于传输高频/高速信号（最高频率可达20MHZ）。

20    三、通用两级信号电涌保护器

（二）同轴线型

（1）外导体接地电路：

通用电路一：

快速恢复二极管桥

TVS

P6KE××A

PE

R

内导体

（输入）

外导体

（输入）

内导体

（输出）

外导体

（输出）

G

说明：

①R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②陶瓷气体放电管和TVS管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～60 | 60～100 | 100～150 | ＞150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放电管直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |
| TVS管击穿电压VBR（V） | VBRmin≥1.2USpeak |  |  |  |

③电路带宽很宽，可以传输20MHZ以下的高频信号。

④输入、输出接头应分别与原系统的接头类型相配。

21    三、通用两级信号电涌保护器

（二）同轴线型

（1）外导体接地电路：

通用电路二：

PE

R

内导体

（输入）

外导体

（输入）

内导体

（输出）

外导体

（输出）

G

P××××

说明：

①R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.6Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～60 | 60～100 | 100～150 | ＞150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷气体放电管直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |
| 半导体过压保护器击穿电压VBR（V） | VBR≥1.2USpeak |  |  |  |

③本电路只适用于电路中没有连续直流电压的场合。

④输入、输出接头应分别与原系统的接头类型相配。

22    三、通用两级信号电涌保护器

（二）同轴线型

（1）外导体接地电路：

BLSA

通用电路三：

P××××

PE

R

内导体

（输入）

外导体

（输入）

内导体

（输出）

外导体

（输出）

说明：

①本电路只适用于信号频率/速率较低，且电路中没有连续直流电压的场合。

②R可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.6Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

③玻璃放电管和半导体过电压保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～90 | 90～130 | 130～145 | ＞145 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃放电管直流击穿电压（V） | 140 | 200 | 220 | 300 |
| 半导体过压保护器击穿电压VBR（V） | VBR≥1.2USpeak |  |  |  |

④输入、输出接头应分别与原系统的接头类型相配。

23    三、通用两级信号电涌保护器

（二）同轴线型

（2）外导体不接地电路：

通用电路一：

内导体

（输入）

内导体

（输入）

R1

保护接地

PE

G1

快速恢复二极管桥

TVS1

P6KE××A

外导体

（输出）

外导体

（输入）

TVS2

1.5KE20CA

R2

G2

说明：

①电路带宽很宽，可以传输20MHZ以下的高频信号。

②陶瓷气体放电管和TVS1的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～60 | 60～100 | 100～150 | ＞150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放电管G1直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |
| TVS1击穿电压VBR（V） | VBRmin≥1.2USpeak |  |  |  |

③R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

④输入、输出接头应分别与原系统的接头类型相配。

24    三、通用两级信号电涌保护器

（二）同轴线型

（2）外导体不接地电路：

通用电路二：

内导体

（输入）

内导体

（输入）

R1

保护接地

PE

BLSA

外导体

（输出）

外导体

（输入）

R2

G

90V

P××××

TVS

1.5KE24CA

说明：

①R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（2W-4.3～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②玻璃放电管和半导体过压保护器的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～90 | 90～130 | 130～145 | ＞145 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃放电管直流击穿电压（V） | 140 | 200 | 220 | 300 |
| 半导体过压保护器击穿电压VBR（V） | VBR≥1.2USpeak |  |  |  |

③本电路只适用于信号频率/速率较低的场合。

④输入、输出接头应分别与原系统的接头类型相配。

25    三、通用两级信号电涌保护器

（三）提高传输频率/速率的方法

1、采用低电容TVS管或半导体过压保护器

传输频率/速率≥10MHz，Cj≤60pF；

传输频率/速率≥100MHz，Cj≤20pF。

2、将TVS管或半导体过压保护器串入高速整流桥中（如下图所示）：

快速恢复二极管桥

TVS管或半导体过压保护器

Line2

Line1

Line2

Line1

IN

OUT

26    四、小功率电源变压器或开关电源保护电路（以两组输出为例）

电路一：

L

t

PTC

RV3

RV1

LB×××/

LBR×××

电源

变压器

或

开关

电源

220V~输入

U1输出

U2输出

RV2

N

G

470V

PE

保护接地

说明：

①自恢复保险丝PTC根据输入电流和最高工作环境温度选择，压敏电阻RV1的通流容量根据输入浪涌电流大小选择（一个不够时，可用几个并联，参照“一、交流电源电涌保护器” ），压敏电压应在470～620V之间选取（电压很不稳定的地方应选更高的）。

② RV2、RV3根据U1、U2的数值选择压敏电压值，外形大小根据输出线长度选择，不带长引线时用5D或7D，用长引线输出时，应选用通流容量更大的压敏电阻（引线越长，通流容量要越大）。

③陶瓷气体放电管一般用直流击穿电压470V的，通流容量根据输入浪涌电流大小选择。

27    四、小功率电源变压器或开关电源保护电路（以两组输出为例）

电路二：

PTC

TVS2

TVS1

t

RV1

LB×××/

LBR×××

电源

变压器

或

开关

电源

220V~输入

U1输出

U2输出

L

N

PE

保护接地

BLSA

说明：

①自恢复保险丝PTC根据输入电流和最高工作环境温度选择，压敏电阻RV1的通流容量根据输入浪涌电流大小选择（一个不够时，可用几个并联，参照“一、交流电源电涌保护器” ），压敏电压应在470～620V之间选取（电压很不稳定的地方应选更高的）。

② TVS1、TVS2一般用1.5KE系列的（浪涌电流很小的地方也可用P6KE系列的），根据U1、U2的最大峰值电压选择击穿电压值（VBRmin≥1.2Up）。

③陶瓷气体放电管一般用直流击穿电压470V的，通流容量根据输入浪涌电流大小选择。

④本电路只适用于输出端不带长引线、浪涌电流较小的地方使用（例如在同一块电路板或相邻电路板上）。

28    四、小功率电源变压器或开关电源保护电路（以两组输出为例）

t

电路三：

t

t

RV2

L

RV3

RV1

LB×××/

LBR×××

电源

变压器

或

开关

电源

220V~输入

U1输出

U2输出

PTC11

G

470V

N

PE

保护接地

说明：

PTC31

PTC21

①自恢复保险丝PTC根据输入电流和最高工作环境温度选择，压敏电阻RV1的通流容量根据输入浪涌电流大小选择（一个不够时，可用几个并联，参照“一、交流电源电涌保护器” ），压敏电压应在470～620V之间选取（电压很不稳定的地方应选更高的）。

② RV2、RV3根据U1、U2的数值选择压敏电压值，外形大小根据输出线长度选择，不带长引线时用5D或7D，用长引线输出时，应选用通流容量更大的压敏电阻（引线越长，通流容量要越大）。输出电流较大时，要在线上串联自恢复保险丝PTC2、PTC3（根据输出电流和最高环境温度选择）。

③陶瓷气体放电管一般用直流击穿电压470V的，通流容量根据输入浪涌电流大小选择。

29    五、通讯电子设备的保护电路

电路一：

通讯电子设备，如电话机、传真机、MODEM、ADSL、网络线等

G

TVS

PE

R2

R1

说明：

①本电路适用于架空线引入或其它浪涌电流较大的场合。

②陶瓷气体放电管的最大放电电流一般选10kA或5kA，直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～60 | 60～100 | 100～150 | ＞150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷放电管直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |

③TVS管用 P6KE220CA型。如果传输线上没有振铃信号，则可用P6KE68CA型。

④R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（4.3～5.6Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

30    五、通讯电子设备的保护电路

电路二：

PE

通讯电子设备，如电话机、传真机、MODEM、ADSL、网络线等

BLSA2

BLSA1

TVS

R1

R2

说明：

①在埋地电缆引入或其它浪涌电流较小的场合使用。

②BLSA1、BLSA2用YA-301型或 YS-301型玻璃放电管。

③TVS管用 P6KE220CA型。如果传输线上没有振铃信号，TVS管可用P6KE68CA型。

④R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（3.6～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

31    五、通讯电子设备的保护电路

电路三：

（1）有振铃信号：

YA-301/YS-301

×2

PE

通讯电子设备，如电话机、传真机、MODEM、ADSL、网络线等

BLSA2

BLSA1

R1

R2

PE

通讯电子设备，如电话机、传真机、MODEM、ADSL、网络线等

BLSA2

BLSA1

R1

R2

P2300

（2）没有振铃信号：

LT1602

YS-141

×2

YP-141

BLSA3

说明：

①在埋地电缆引入或其它浪涌电流较小的场合使用。

②R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（3.6～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

③使用电压低（≤100V）的半导体过压保护器时，必须如图所示在接地端串联玻璃放电管（BLSA3）；当使用电压高于100V的半导体过压保护器时可以不串联玻璃放电管。

- 六、直流电源与信号同传

1、110V不接地电源与信号同传：

电路一

110V+

TVS

1.5KE130A

OUT

IN

t

t

RY-1~2W

4.3~5.6Ω×2

G

ARR-MM150LL

R2

R1

Rt1

Rt2

PE

110V+

110V-

110V-

LP16-300×2

电路二

t

t

LP16-300×2

RY-1~2W

4.3~5.6Ω×2

BLSA

YP-141

G

ARR-MM150LL

R2

R1

Rt1

Rt2

PE

110V+

110V+

110V-

110V-

OUT

IN

t

t

2、+24V负极接地电源与信号同传：

TVS

1.5KE33A

LP16-300

G

ARR-BM090L-CA9

LP16-300

RY-1~2W

4.3~5.6Ω

R

Rt

PE

+24V

+24V

0V

0V

OUT

IN

RY-1~2W

4.3~5.6Ω

BLSA

YP-141

G

ARR-BM090L-CA9

R

Rt

PE

+24V

+24V

0V

0V

OUT

IN

电路一

电路二

33    七、信号电路的二级双重保护方式

R1

OUT

P0080

4.7Ω

2W

×2

IN

整流桥

G

5kA90V

R2

TVS2

TVS1

1.5KE68A×2

PE

说明：

图中所标元件型号适用于信号幅度≤6V，整流桥中所接的P0080可以用P6KE7.5A型TVS管代替（负端朝左）。其它信号幅度时，要更换元件型号。

34    八、检测/控制电路的保护

例如：水、电、煤气抄表系统，门禁、对讲、报警系统，这类系统一般采用低频（脉冲）信号或直流（交流）开关信号。这类系统又分为不接地系统和接地系统两大类。

- 不接地系统保护电路：

R2

PE

R1

G

TVS

Lin1

Lin2

Lout21

Lout1

说明：

①R1、R2可以用普通金属氧化膜电阻（4.3～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②陶瓷气体放电管和TVS管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～70 | 70～120 | 120～180 | ＞180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放电管直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |
| TVS管击穿电压VBR（V） | VBRmin≥1.2USpeak |  |  |  |

③电路中没有连续直流电压时，TVS管可以用击穿电压相当的半导体过压保护器代替。当浪涌电流较小时，陶瓷气体放电管可以用击穿电压相当的玻璃放电管代替。

35    八、检测/控制电路的保护

例如：水、电、煤气抄表系统，门禁、对讲、报警系统，这类系统一般采用低频（脉冲）信号或直流（交流）开关信号。这类系统又分为不接地系统和接地系统两大类。

- 接地系统保护电路：

Lin1

Lin2

TVS

PE

R

Lout1

Lout2

G

90V

说明：

①R可以用普通金属氧化膜电阻（4.3～5.1Ω），也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻（如：自恢复保险丝：LP60-010/030，LB180（U））。

②陶瓷气体放电管和TVS管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择，见下表：

| 信号电压幅度USpeak（V） | 0～70 | 70～120 | 120～180 | ＞180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放电管直流击穿电压（V） | 90 | 150 | 230 | 350 |
| TVS管击穿电压VBR（V） | VBRmin≥1.2USpeak |  |  |  |

③电路中没有连续直流电压时，TVS管可以用击穿电压相当的半导体过压保护器代替。当浪涌电流较小时，陶瓷气体放电管可以用击穿电压相当的玻璃放电管代替。

36    九、单级信号电涌保护器

1、只用玻璃放电管的保护电路

Lout1

BLSA1

PE

BLSA2

Lin1

Lin2

Lout2

说明：

①可用于信号频率/传输速率很高，但没有连续直流电压的场合。

②玻璃放电管的直流击穿电压应根据信号电压峰值，按下式选择：

VBRmin≥1.2USpeak

③既可以对不接地的双线传输线进行保护，也可以在有公共接地线的传输系统中（如图中虚线所示）对需要保护的线进行独立保护。

37    九、单级信号电涌保护器

2、只用半导体过压保护器的保护电路

（1）不带差模保护                       （2）带差模保护

Lin1

Lin2

Lout1

Lout2

Lin1

Lin2

Lout1

Lout2

PE

PE

PE

说明：

PE

①可用于信号频率/传输速率较低，且没有连续直流电压的场合。

②半导体过压保护器的击穿电压应根据信号峰值电压，按下式选择：

VBR≥1.2USpeak

③当所用半导体过压保护器的击穿电压低于100V时，应在接地端串联一个击穿电压大于100V的二端半导体过压保护器或玻璃放电管再接地，如下图所示。

VBR≤100V

VBR≤100V

VBR≤100V

VBR≤100V

VBR≥100V

BLSA

④当传输线中有公共接地线（如图中虚线所示）时，采用“（1）不带差模保护”的电路，可以对1线、2线、……分别进行保护。

38    九、单级信号电涌保护器

3、只用TVS管的保护电路

（1）不带差模保护                   （2）带差模保护

PE

PE

TVS1

TVS1

TVS2

Lin1

Lin2

Lout1

Lout2

TVS2

TVS3

Lin1

Lout1

Lout2

说明：

①可用于信号频率/传输速率较低、线路中可能有连续直流电压、浪涌电流较小的场合。

②TVS管的直流击穿电压应根据信号电压峰值，按下式选择：

VBRmin≥1.2USpeak

③当接地线较长、信号易受干扰时，可在TVS1、TVS2（左图）或TVS2、TVS3（右图）之间加接击穿电压大于100V的TVS管或玻璃放电管再接地，如下图所示。

TVS1

BLSA1

BLSA

VBR≥100V

TVS3

TVS2

TVS2

TF1

④当传输线中有公共接地线（如图中虚线所示）时，采用“（1）不带差模保护”的电路，可以对1线、2线、……分别进行保护。

39    九、单级信号电涌保护器

4、复合保护电路

电路一                           电路二

TVS2

P0080

整流桥

PE

YP-141×2

P0080

整流桥

Lout1

Lout2

Lout1

Lout2

Lin1

Lin2

1.5KE7.5A

Lin1

Lin2

PE

1.5KE68CA×2

TVS1

PE

1.5KE68CA×2

TVS2

TVS1

整流桥

电路三

Lout1

Lout2

Lin1

Lin2

Lin2

BLSA2

说明：

①可用于信号频率/传输速率较高（≤10MHZ）的场合。整流桥若用快速恢复二极管构成，传输信号频率/速率可达20MHz以上。

②当线路中有连续直流电压时，必须采用电路二。

③图中所标元件型号适用于信号幅度≤6V。信号幅度更大时，要更换整流桥中所接元件型号（参照“两级信号保护电路”关于TVS管和半导体过压保护器选择的说明）。

④当接地线较长、信号易受干扰时，TVS1、TVS2应选用击穿电压≥100V、且峰值脉冲功率更大的TVS管，或采用电路三。

40    十、天馈电涌保护器

1、单级电路天馈电涌保护器

同轴腔体

G

接头

接头

说明：

PE

①可以同时传送电源，保护效果较差，适用于天线不带放大器或虽然带放大器但耐冲击能力较强的场合。

②同轴腔体和两端的接头是根据系统所用接头类型、传输信号频率范围专门设计加工的。

③陶瓷气体放电管一般选用通流容量20kA的，直流击穿电压主要根据所传输的信号功率大小选取，一般50W以下用90V的，传输功率越大，应选用直流击穿电压越高的放电管。

④将放电管装入腔体后，用微波网络分析仪测试信号频率范围内的驻波系数、插入损耗应满足要求。

⑤在户外使用时，腔体、接头、放电管安装孔都必须设计成防水的。

41    十、天馈电涌保护器

2、二级电路天馈电涌保护器

腔体

C

L3

L1

输入接头

输出接头

L2

TVS

G

说明：

PE

①保护效果好，残压低，可以同时传送电源，适用于天线带放大器或不带放大器的场合。

②腔体和输入、输出接头是根据系统所用接头类型、传输信号频率范围专门设计加工的。

③陶瓷气体放电管一般选用通流容量20kA、直流击穿电压90V的。

④TVS管一般用1.5KE系列的，击穿电压根据所传输的直流电压或交流电压峰值选取（VBRmin≥1.2UDC或VBRmin≥1.2Up）。

⑤ C是由紫铜片构成的平板电容器，平板间加聚四氟乙烯薄膜；L1、L3是用漆包紫铜线绕成的空心电感，L2可用100μH左右的铁心电感。

⑥将元件装入腔体后，用微波网络分析仪测试信号频率范围内的驻波系数、插入损耗应满足要求。

⑦在户外使用时，腔体、接头和盖板都必须设计成防水的。

42    十、天馈电涌保护器

3、三级电路天馈电涌保护器

PE

RV

L3

L2

L4

L1

C

TVS

腔体

G

输入接头

输出接头

说明：

①保护效果很好，残压低，可以同时传送电源，适用于天线带放大器或不带放大器的场合。

②腔体和输入、输出接头是根据系统所用接头类型、传输信号频率范围专门设计加工的。

③陶瓷气体放电管一般选用通流容量20kA、直流击穿电压90V的。

④压敏电阻RV一般选用20D100K型的。

⑤TVS管一般用1.5KE系列的，击穿电压根据所传输的直流电压或交流电压峰值选取（VBRmin≥1.2UDC或VBRmin≥1.2Up）。

⑥C是由紫铜片构成的平板电容器，平板间加聚四氟乙烯薄膜；L1、L4是用漆包紫铜线绕成的空心电感，L2、L3可用100μH左右的铁心电感。

⑦将元件装入腔体后，用微波网络分析仪测试信号频率范围内的驻波系数、插入损耗应满足要求。

⑧在户外使用时，腔体、接头和盖板都必须设计成防水的。

43    十一、防静电保护器

电路一：        电路二：          电路三：         电路四：

被保护设备、

部件或电路

被保护设备、

部件或电路

被保护设备、

部件或电路

被保护设备、

部件或电路

BLSA

TVS

RV

说明：

- “电路一”响应时间最短，通流量较小，适用于不能接地的设备、部件或电路；

- “电路二”响应时间较短，通流量可大可小，适用于不能接地的设备、部件或电路；

- “电路三”响应时间很短，通流量较大，适用于可以接地的设备、部件或电路；

- “电路四”响应时间较短，通流量较小，适用于可以接地的设备、部件或电路；

- 所用器件的击穿电压（压敏电压）应低于被保护设备、部件或电路所能承受的最高电压，但要高于电路最高工作电压，通流量根据可能感应的最大静电荷量折算成的电流值选取。